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제1장 개요
1-1. 시스템 사양

	SMC-3000 (주장치)

	[image: image1.jpg]



	 재질/색상
	ABS Plastic / 회색, 남색

	
	 크 기
	 335mm * 240mm * 64.5mm (L*W*H)

	
	 무 게
	 3.20kg

	
	 입력전원
	AC 85 ~ 264V , DC 12V

	
	 소비전류
	220 ~ 240mAH

	
	 외부소비전류
	1.8A

	
	 통신형태
	FSK

	
	 로컬 통신
	RS-485

	SEB-3100 (블록 증설기)
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	 재질/색상
	ABS Plastic / 회색, 남색

	
	 크 기
	 150mm * 240mm * 64.5mm (L*W*H)

	
	 무 게
	 0.8kg

	
	 입력전원
	DC 12 ~ 14V

	
	 소비전류
	80 ～ 100mA

	
	 주장치 통신
	RS-485

	SLP-3200 (로컬 프린터)
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	 재질/색상
	ABS Plastic / 회색, 남색

	
	 크 기
	 150mm * 240mm * 64.5mm (L*W*H)

	
	 무 게
	 0.9kg

	
	 입력전원
	DC 12 ~ 14V

	
	 소비전류
	평상시 100mA (처음 인쇄 시 최고 750Mah를 순간적으로 소모)

	
	 주장치 통신
	RS-485

	SLC-3500 (로컬 주장치)
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	 재질/색상
	ABS Plastic / 회색, 남색

	
	 크 기
	 253mm * 240mm * 64.5mm (L*W*H)

	
	 무 게
	 1.8kg

	
	 입력전원
	AC 85 ~ 264V , DC 12V

	
	 소비전류
	130mAH

	
	 주장치 통신
	RS-485


1-2. 시스템 특징
■ 다양한 통신 방식 사용 가능

- 전용선, 공중선(PSTN), 인터넷, 3G 무선(WCDMA)
■ 사용자 최대 99명 사용 가능

   - 출동요원 2명 포함
■ 다양한 주변기기 사용 가능

- 키패드 2대
- 블록 증설기 2대
- 로컬 프린터 1대
- 로컬 주장치 30대

■ 주변기기 통신 RS-485 방식 지원
■ 싸이렌 기능 지원 (1 Port)
■ 경광등 or 출입통제 기능 지원 (1 Port)
■ 재중(재택) 경계 기능 지원
1-3. 시스템 구성도
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제2장 명칭 및 기능

2-1. SMC-3000
          - 외부
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① 브라켓
            ② 전면부 커버

③ LED

존 상태 표시 (1~8)

시스템 상태 표시
	
	명 칭
	ON
	OFF
	점 멸

	POWER
	전 원
	AC
	-
	DC

	ARMED
	경 계
	경계중
	해제중
	딜레이 타임

	REPORT
	보 고
	신호 전송중
	-
	-

	READ
	신 호
	신호있음
	신호없음
	-


- 내부
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① 터미널 단자
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2-2. SEB-3100
- 외부
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① 브라켓
            ② 전면부 커버

③ LED

존 상태 표시 (1~8)

시스템 상태 표시
	
	명 칭
	ON
	OFF
	점 멸

	POWER
	전 원
	AC
	-
	-

	ARMED
	경 계
	경계중
	해제중
	딜레이 타임

	TX
	송 신
	-
	-
	통신중

	RX
	수 신
	-
	-
	통신중


- 내부

[image: image16.png]


            
① 터미널 단자
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2-3. SLP-3200

- 외부
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① 브라켓
            ② 전면부 커버

③ LED

	시스템 상태 표시

	명 칭
	ON
	OFF
	점 멸

	POWER
	전 원
	AC
	-
	DC

	TX
	보 고
	신호 전송중
	-
	-

	RX
	신 호
	신호있음
	신호없음
	-

	PAPER
	용지확인
	용지없음
	용지있음
	-


             ④ 용지 출력 버튼
- 내부
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① 터미널 단자
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            ② 시간 설정버튼
               * 시간 설정 방법은 홈페이지 자료실 있는 SLP-3200 TIME SETTING 참조
            ③ Dip S/W
               1번 - ON : SMC  /  OFF : KTL
2번 - ON : 3000  /  OFF : 500
3번 - ON : INT(내부-자체 시간) / OFF : EXT(외부-디코더 시간)
2-4. SLC-3500

- 외부
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① 브라켓
            ② 전면부 커버

③ LED

존 상태 표시 (1~8)

시스템 상태 표시
	
	명 칭
	ON
	OFF
	점 멸

	POWER
	전 원
	AC
	-
	DC

	ARMED
	경 계
	경계중
	해제중
	딜레이 타임

	REPORT
	보 고
	신호 전송중
	-
	-

	READ
	신 호
	신호있음
	신호없음
	-


- 내부
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① 터미널 단자
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* Door Lock : +12V 200mA ~ 300mA(Max 1A)




제3장 사용 및 설정 방법

3-1. 키패드 연결 방법
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          * 키패드 배선 설명
- 7번 : 키패드 전원(+12V) 연결 단자
            - 8번 : 키패드 전원 GND 연결 단자
- 9번 : 키패드 TX(송신) 연결 단자
            - 10번 : 키패드 RX(수신) 연결 단자
3-2. 주변장치(블록증설기, 프린터, 로컬) 연결 방법
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          * 싸이렌 배선 설명
- 11번 : 싸이렌 전원(+12V) 연결 단자
            - 12번 : 싸이렌 전원 GND 연결 단자
- 13번 : 싸이렌 TX(송신) 연결 단자
            - 14번 : 싸이렌 RX(수신) 연결 단자
3-3. 싸이렌 연결 방법

             -SMC-3000
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* 프로그램 설정

        - PG:62 : 싸이렌 출력시간 설정 (10초 단위 설정)

* 3-5. 프로그램 설정 방법 참조
             -SMC-3500
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* 프로그램 설정

        - PG:62 : 싸이렌 출력시간 설정 (10초 단위 설정)

* 3-5. 프로그램 설정 방법 참조
3-4. 경광등 및 도어 연결 방법

3-4-1. 경광등 연결 방법
             -SMC-3000
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* 프로그램 설정

        - PG:63 : 경광등 출력시간 설정 (10초 단위 설정)

* 3-5. 프로그램 설정 방법 참조
             -SMC-3500

[image: image29.png](2Z SARYLR[2]

LT @2 §4 ™)

5
@ @ [381z-1 @ [23] KP-P Z|T{C He +12V)
2 @ @ [5] GND @ [24] KP-G (|| E ¢l GND)
e B P mzs D | esikereime 580
e | D] wizs @D | o1 kR o1mE 52 RO
zer @ @ [11] GND @ [27] SET (%)
cnora @ @ 13127 @ [28] SET (%)
e | €D | 1251 FL ©ooR) HES/=0h
cnora @ @ [17] SIREN (#0|3l)
swous | €D P o1 +12v
:::z: g @ [21] +12v





* 프로그램 설정

        - PG:63 : 경광등 출력시간 설정 (10초 단위 설정)

* 3-5. 프로그램 설정 방법 참조
3-4-2. 도어 연결 방법

-SMC-3000
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      * 프로그램 설정
        - PG:75 : 출입통제 설정 (0번 : 경광등, 1번 : 출입통제, 2번 : 세트접점)
        - PG:76 : 도어타입 설정 (전원 출력시 0번 : 잠김, 1번 : 열림)
- PG:77 : 도어 상태유무 설정 (0번 : 상태없음, 1번 : 상태 있음)
        - PG:78 : 도어 출력시간 설정 (초 단위 설정)
- PG:79 : 도어신호 발생 설정 (0번 : 신호없음, 1번 : 신호있음)
         * Zone 6 :D-SENCE (퇴실버튼 기능)

         * Zone 7 : D-STS1 (도어 열림상태 기능-감지가 없으면 문 잠김)

         * Zone 8 : D-STS2 (도어 잠김상태 기능)

* 3-5. 프로그램 설정 방법 참조
             -SMC-3500

              * 출입통제 방식
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      * 프로그램 설정

        - PG:75 : 출입통제 설정 (0번 : 경광등, 1번 : 출입통제, 2번 : 세트접점)

        - PG:76 : 도어타입 설정 (전원 출력시 0번 : 잠김, 1번 : 열림)

- PG:77 : 도어 상태유무 설정 (0번 : 상태없음, 1번 : 상태 있음)

        - PG:78 : 도어 출력시간 설정 (초 단위 설정)

- PG:79 : 도어신호 발생 설정 (0번 : 신호없음, 1번 : 신호있음)

         * Zone 6 : D-SENCE (퇴실버튼 기능)

         * Zone 7 : D-STS1 (열림상태 기능 -> 감지가 없으면 문 잠김)

         * Zone 8 : D-STS2 (잠김상태 기능)

* 3-5. 프로그램 설정 방법 참조
              * 세트접점 방식(신형보드(Zone-8개)만 해당)
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      * 프로그램 설정

        - PG:75 : 출입통제 설정 (0번 : 경광등, 1번 : 출입통제, 2번 : 세트접점)

         => 0번 (경광등) 설정

* 3-5. 프로그램 설정 방법 참조
3-5. 프로그램 설정 방법
3-5-1. 주장치 프로그램 진입 방법

프로그램 모드 진입 방법

- 최초 사용 시(최초 장비 개통 시)
최초 주장치의 프로그램 모드 진입 시 주장치의 전면 커버를 열어

“TSET" S/W를 약3초간 누르면 프로그램 모드로 진입한다.

- 등록된 설치자 카드(비밀번호) 사용 시
키패드의 “#”(MODE) 키를 누른 후, 등록된 시스템 설치자 카드 및

비밀번호를 이용하여 “프로그램 모드”로 진입한다.

	프로그램 번지: [   ]

 


3-5-2. 주장치 프로그램 기능 설명

	프로그램 번지
	기능 설정

	00
	 프로그램 모드 종료
	프로그램 모드 종료

	99
	 초기화
	1번 : Yes

	01
	 사용자 카드 #1
	#1 사용자 (카드, 비밀번호 겸용)

	●
●

	30
	 사용자 카드 #30
	#30 사용자 (카드, 비밀번호 겸용)

	31
	 설치자 카드
	#1 시스템 설치자 (카드, 비밀번호 겸용)

	32
	설치자 카드
	#2 시스템 설치자 (카드, 비밀번호 겸용)

	33
	키패드 비밀번호
	키패드 비밀번호 입력 (4자리)

	34
	전화번호
	관제센터 전화번호 설정(set키 = ",(1초쉼)")

	36
	관리번호(공중회선)
	단말기 고유번호 설정 (물건번호4자리 입력)

	38
	보고형식1 형식
	공중회선 보고 방식 설정

	40
	원격 비밀번호
	원격 비밀번호 설정 (4자리)

	41
	링울림 횟수
	원격 링카운트 횟수 설정

	42
	재통신 횟수
	공중선 재 호출횟수 설정

	43
	다이얼 속도
	다이얼 속도 설정 (0 : 0.1초, 1 : 0.2초, 3 : 0.3초)

	44
	정시통보간격(경계)
	세트시 정시통보 간격 설정

	45
	정시통보간격(해제)
	해제시 정시통보 간격 설정

	46
	정시통보정각-1st
	첫번째 정시통보 간격 설정

	47
	정시통보정각-2nd
	두번째 정시통보 간격 설정

	48
	경계/해제존
	경계/해제를 하는 존 설정

	49
	침입복구존
	복구시 관제센터에 보고가 필요한 존 설정

	50
	사용존
	사용하는 존 설정

	51
	통신보고 라인
	통신회선 설정 (0 : 전용선, 1 : 공중선, 2 : 자동)

	52
	전용선 번호
	전용회선 번호 입력 (4자리)

	53
	딜레이 존
	지연시간 존 설정

	54
	비상설정 존
	24시간 비상 존 설정

	55
	사이렌 출력 존
	싸이렌 출력 존 설정

	56
	경광등 출력 존
	경광등 출력 존 설정

	57
	존Open 감지시간
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# 별첨

▶ NSOK (우리은행) SMC-3000 (V3.80_20171102) 기능 ◀
* 일반용으로 사용하여도 무방함.
1. 우리은행버전은 확장사용자카드(99번)에 비밀번호가 “2727”이 등록되어 있으면 우리은행
버전으로 사용된다.  (“2727”이 아닐 경우에는 기존 방식과 동일하게 사용 가능)
2. 블럭증설기 #1의 8번 존이 감지되면 원격요청신호를 발생하여 신호를 전송한다.
3. 블록증설기의 1 ~ 8번존을 해제상태에서 감지하면 원격요청신호(RRS)가 발생한다.
* 신호가 한번 발생하면 감지된 존이 복구되었다 다시 감지되어야 신호가 발생함.
단, 신호가 계속 발생되는게 아니라 5초 이내에 재감지가 되더라도 발생되지 않음.
* 원격요청신호는 해제 때 최대 5회까지만 발생하고 경계 후 해제되면 신호가 다시
 발생됨.
* 경계상태에서는 신호가 발생하지 않음.
4. 출입통제로 설정

* 75번지(출입통제설정)를 1로 설정하고 77번지(도어상태설정)를 1로 설정할 경우
-> SMC-3000의 6,7,8번 존이 출입통제로 설정되어 침입신호가 발생하지 않는다.
* 6번존 : 퇴실버튼, 7번존 : 문 열림/닫힘 체크, 8번존 : 락 닫힘/풀림 체크

* 75번지를 1로 설정하고 77번지를 0으로 설정할 경우
-> SMC-3000의 6번 존이 출입통제로 설정되어 침입신호가 발생하지 않으며,
   7, 8번 존은 기존 방범 존가 동일하게 사용이 가능하다.
* 6번존 : 퇴실버튼, 7번존 : 방범 7, 8번존 : 방범 8
MEMO
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